## 项目清单
桂平市人民医院江北院区影像科DSA和ICU一区10万级层流维保项目的维保内容清单
序号 | 维保项目名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 项 | 维保时间与方式 | 备 注
1 | 风冷直接膨胀式 医用洁净型恒温恒湿空气处理机组 | JK-3-1、JK-3-2、JK1-1 | 台 | 3 | 1 | 清洗、消毒，一次性 | 包括维保过程的消毒，废物消毒处理，其中风筒、过滤网、翅片的清洗消毒，风机、机箱表面清洗以及维保人员的职业安全健康防护等内容报价。
2 | 风冷直接膨胀式医用洁净型恒温恒湿空气处理机组(全新风) | JKX-3-2 | 台 | 1 | 1 | 清洗、消毒，一次性 | 包括维保过程的消毒，废物消毒处理，其中风筒、过滤网、翅片的清洗消毒，风机、机箱表面清洗以及维保人员的职业安全健康防护等内容报价。
3 | 风冷直接膨胀式医用洁净型新风预处理机组 | JKX-3-1 | 台 | 1 | 1 | 清洗、消毒，一次性 | 包括维保过程的消毒，废物消毒处理，其中风筒、过滤网、翅片的清洗消毒，风机、机箱表面清洗以及维保人员的职业安全健康防护等内容报价。
4 | 新风机处理机组 | N25X | 台 | 1 | 1 | 清洗、消毒，一次性 | 包括维保过程的消毒，废物消毒处理，其中风筒、过滤网、翅片的清洗消毒，风机、机箱表面清洗以及维保人员的职业安全健康防护等内容报价。
5 | 多联式空调室外机 | KR-3-1、KR(X)-3-1 | 台 | 2 | 1 | 清洗、消毒，一次性 | 包括维保过程的消毒，废物消毒处理，其中风筒、过滤网、翅片的清洗消毒，风机、机箱表面清洗和维保人员的职业安全健康防护等内容报价。
6 | 多联空调系统室内机（天花板内藏风管式） | N28B、N45B、N56B、N71B、N80B、N100B | 台 | 15 | 1 | 清洗、消毒，一次性 | 包括维保过程的消毒，废物消毒处理，其中风筒、过滤网、翅片的清洗消毒，风机、机箱表面清洗以及维保人员的职业安全健康防护等内容报价。
7 | 过滤型排风机组 | PF-1-1、PAU-3-1 | 台 | 2 | 1 | 清洗、消毒，一次性 | 包括维保过程的消毒，废物消毒处理，其中风筒、过滤网、翅片的清洗消毒，风机、机箱表面清洗和维保人员的职业安全健康防护等内容报价。
8 | 初效过滤器更换 | 592×287×46mm | 套 | 4 | 1 | 更换初效过滤器（每年更换1次，清洗2次） | 更换初效过滤器 （实际尺寸以现场的尺寸为准）
9 | 初效过滤器更换 | 592×592×46mm | 套 | 20 | 1 | 更换初效过滤器（每年更换1次，清洗2次） | 更换初效过滤器 （实际尺寸以现场的尺寸为准）
10 | 中效过滤器更换 | 592×495×534-6P | 套 | 8 | 1 | 更换中效过滤器（每半年更换1次） | 更换中效过滤器 （实际尺寸以现场的尺寸为准）
11 | 中效过滤器更换 | 592×592×600-6P | 套 | 20 | 1 | 更换中效过滤器（每半年更换1次） | 更换中效过滤器 （实际尺寸以现场的尺寸为准）
12 | 高效过滤器更换 | 350*350*220 | 套 | 9 | 1 | 更换高效过滤器，一次性 | 更换高效过滤器 （实际尺寸以现场的尺寸为准）
13 | 高效过滤器更换 | 484*484*220 | 套 | 42 | 1 | 更换高效过滤器，一次性 | 更换高效过滤器 （实际尺寸以现场的尺寸为准）
14 | 高效过滤器更换 | 915*610*35、H13 | 套 | 4 | 1 | 更换高效过滤器，一次性 | 更换高效过滤器 （实际尺寸以现场的尺寸为准）
15 | 高效过滤器更换 | 1265*617*220 | 套 | 4 | 1 | 更换高效过滤器，一次性 | 更换高效过滤器 （实际尺寸以现场的尺寸为准）
16 | 风口清洗 | 排风XPF-1、XPF-2、XPF-3、回风HFK1、HFK2、HFK3、散流器、排气扇V20、V30、V50 | 套 | 99 | 1 | 清洗、消毒（每周/1次频率） | 包含散流器、回风口及排风口的清洗、消毒
17 | 送、排风管道系统维护 |  | m2 | 1534.43 | 1 | 清洗、消毒，一次性 | 先用消毒器对管道进行空气消毒约30分钟，再用二合一清洗机对管道进行清洗除垢，最后用喷雾非腐蚀性药剂进行消毒一遍即完成，消毒过程需配备抽风机
18 | 洁净空调系统调试维护 |  | 系统 | 6 | 1 | 调试，一次性 | 含温度、湿度、噪声、换气次数静压差等调试
备注：以上是每1年须维保内容清单