## 项目情况、工程量清单及控制价
桂平市人民医院采购中心供氧站氧气管道改造连接项目需求、工程量清单及控制价
一、项目需求
项目需求 本管道改造项目起止中心供氧制氧机氧气管道出口至外科楼负一层汇流排总输入氧气管，所需管道总长度约220米。管道规格采用42×2.5mm的304无缝不锈钢管。管道途径办公楼与传染病区的院内强电变压器部分需加套约15米50×2mm的304无缝不锈钢管，以预防漏气，可使气体在距离变压器5米外的50mm管道两端排出泄流，并在管道外包覆防火、防水、防电绝缘胶。管道绕经办公楼后面连接新外科楼部分采用埋地走管，采用52×2mm无缝不锈钢管外包主管道约20米进行预埋，且应远离化粪池5米以上。其他管道埋设时，需在符合基建要求的沟槽中进行埋地铺设，并在基建铺地前完成预埋工作。中心供养站制氧机氧气输出端、新外科楼汇流排氧气输入端增设具有气体汇集缓冲与分流作用的304不锈钢分气缸。管道整体焊接完成后，采用1公斤压力进行试压、保压48小时以上确保无没漏。 管道安装及铺设符合： 1.《特种设备安全监察条例》 2.YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》 3.（YY/TO187-1994）《医用中心供氧系统通用技术条件》 4.（GB50231）《机电设备安装工程施工及验收通用规范》 5.（GBJ232-90.92）《电气装置安装工程施工及验收规范》 6.（GB50235-1997）《工业管道工程施工及验收规范》 7.（GB50236-1998）《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 8.（GB8982）《医用氧气》 9.（GB11618）《钢管、配件及焊接材料标准》 10.（GB50316）《工业金属管道设计规范》等相关要求。
二、工程量清单及控制价
序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 控制 单价 （元） | 控制 总价 （元） | 备注
1 | 304无缝不锈钢管 | 1.规格型号：φ42x2.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.医用氧气主管专用管道 | 米 | 220 | 209 | 132445
2 | 304无缝不锈钢管 | 1.规格型号：φ52x2.5 2.材质；06Cr19N110 3.处理方式：清洗，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.医用氧气主管专用管道埋地 | 米 | 35 | 259
3 | 304无结不锈钢弯头 | 1.规格型号：φ42x42 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗，吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.医用氧气主管专用管道配件 | 只 | 35 | 80
4 | 304无缝不锈钢分气缸 | 分气缸参数 1、 用途：用于医气管道供应中心主管道安装,用于氧气的稳定分流。 2、 容积：≥150L 3、 焊接工艺：氩弧焊，法兰连接 4、 接口数量：2进3出共7个接口（含压力表、安全阀接口配置7套截止阀、1套压力表、1套安全阀。 5、 主体材质：304不锈钢，厚度3.0mm，设计压力1.0Mpa,工作压力0.8MPa。 6、 保温：双层防火布包裹，中间玻璃丝填充。 7、、 阀门：选用知名品牌波纹管截止阀，操作方便，使用寿命长。 8、 配件：选用知名品牌安全阀、压力表、截止阀 9、设计寿命：≥10年 10、▲中标方需办理特种设备压力容器使用许可证 | 只 | 2 | 20000
5 | 截止阀 | 1.规格型号：φ42 2.处理方式：清洗；吹扫 3.焊接方式：氩弧焊 4.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 5:医用氧气主管专用管道配件 | 只 | 2 | 170
6 | 支架 | 1、碳钢30*30*3 2、油漆2遍防锈漆1遍 | 只 | 59 | 40
7 | 辅材 | 1、焊接材料、支架螺丝、管道部分埋地、开槽、材料等 | 项 | 1 | 5000
8 | 绝缘胶 | 1、30*30防水防晒绝缘胶 | 米 | 20 | 20
9 | 管道试压 | 1、试压、清洗、保压 | 米 | 210 | 30
10 | 施工安装费 | 1、外网施工难度比室内大 2、管道弯曲多 3、需埋地修复等 4、属于压力管道的焊接等室外施工 | 人工 | 1 | 20000
11 | 合计 | 大写：壹拾叁万贰仟肆佰肆拾伍元整 （¥132445.00元）
备注：本控制价为包干价，含货物，安装，人工及税费等费用。(包含：压力表，安全阀的送检) 质保期：3年