采购需求

一、门诊楼中央空调设备维护保养

门诊楼中央空调设备维护保养常见项目清单

| 序号 | 系统部件 | 维保内容 |  | 维保周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调机组主机(风冷螺杆模块机组) | 1 | 检查电脑控制面板工作程序，确保不出现误动作 | 运行期间巡检1次/月（有巡检记录） | 提交季度工作报告 |
|  |  | 2 | 检查制冷循环系统运行状态（压缩机、各截止阀、四通阀、液阀、膨胀阀）及雪种是否泄漏，如有故障立即排除。 |  |  |
|  |  | 3 | 检查润滑系统（油量、油压、油路），确保不出现因失油卡车故障。 |  |  |
|  |  | 4 | 检查冷凝器散热效果，散热不佳则立即安排散热翅片清洗 |  |  |
|  |  | 5 | 检查供配电及电器控制系统（电压、电流、线路连接及各接触器工作状态），确保把用电故障降到最低。 |  |  |
|  |  | 6 | 检查机组震动，异常温度及噪声状况 |  |  |
|  |  | 7 | 检查自动补水水箱功能的可靠性 |  |  |
|  |  | 8 | 检查进出水管阀门和连接处是否漏水管道保温是否良好 |  |  |
|  |  | 9 | 对出现的各种故障进行及时维护维修，确保主机稳定可靠运行 |  |  |
|  |  | 10 | 检查所有的电器连接是否紧固，如有松动须及时重新加固 | 1次/年（停机期间进行维护） | 提交年度工作报告 |
|  |  | 11 | 检查系统的干净程度，必要时更换干燥过滤器。每年对主机表面除尘一次，并做好设备的防腐蚀处理工作及检修扎劳内外电线。 |  |  |
|  |  | 12 | 检查润滑油颜色，根据要求进行更换，确保机组润滑系统运行正常 |  |  |
|  |  | 13 | 检查保养制冷循环系统，对系统检漏。 |  |  |
|  |  | 14 | 对机组进行模拟试验动作，校验压缩、排气高温、排气高压、吸气低压、电机过载、冷量调节等各类保护装置，设定值以厂方的制冷工艺数值为准 |  |  |
|  |  | 15 | 检查确认所有控制装置、安全保护装置可靠性 |  |  |
|  |  | 16 | 检查压缩机马达，检测马达绕组绝缘电阻并做好记录 |  |  |
|  |  | 17 | 对出现的各种故障进行及时维护维修，确保主机处于可随时投入运行状态 |  |  |
| 2 | 中央空调水泵、管道、闸阀 | 1 | 检查调节水泵的压差及阀门的开启度； | 运行期间巡检1次/周（有巡检记录） | 提交季度工作报告 |
|  |  | 2 | 检查供配电及电气控制柜运行状况及线路连接情况 |  |  |
|  |  | 3 | 检查水泵、水阀及管道各密封件，密封填料和轴封工作状态，确保无渗漏现象。 |  |  |
|  |  | 4 | 记录水泵工作电压电流及管道水压（压力表）参数 |  |  |
|  |  | 5 | 检查管道渗漏（冷凝水、连接件、阀门）情况并处理 |  |  |
|  |  | 6 | 检查紧固各螺栓及水泵震动、发热、噪声状况 |  |  |
|  |  | 7 | 对出现的各种故障进行抢修及维修。 |  |  |
|  |  | 8 | 检查和清洗水泵管路的过滤器 | 1次/年（停机期间进行维护） | 提交年度工作报告 |
|  |  | 9 | 补充电机轴承润滑脂并做好设备的防腐、除尘处理工作 |  |  |
|  |  | 10 | 检查冷冻冷却系统管道所有水阀开关功能状态并进行除锈防锈处理 |  |  |
|  |  | 11 | 全面检查管道保温及固定件状况（加固保温层，对固定件进行除锈防锈处理） |  |  |
|  |  | 12 | 检查保养电气控制装置及设备清洁工作 |  |  |
|  |  | 13 | 检测电机绝缘度，确保电机绝缘度正常 |  |  |
|  |  | 14 | 根据需要及时维修有关坏损部件 |  |  |
|  |  | 8 | 检查轴承添加润滑油、调节镙栓等 | 1次/年（停机期间进行维护） | 提交年度工作报告 |
|  |  | 9 | 检测电机绝缘度，确保绝缘度正常 |  |  |
|  |  | 10 | 检修及保养电气控制柜 |  |  |
|  |  | 12 | 排干水塔内的水对水塔过滤层及水塔托盘进行清洗 |  |  |
|  |  | 13 | 检查填料及隔音棉性能与状态，根据要求进行更换 |  |  |
| 3 | 新风机组 | 1 | 检查确认电气控制装置工作状况良好 | 巡检1次/月（有巡检记录） | 提交季度工作报告 |
|  |  | 2 | 检查确认电机工作电压及运行电流是否正常 |  |  |
|  |  | 3 | 检查风柜运行时的噪音及振动情况，必要时进行检修 |  |  |
|  |  | 4 | 检查箱体的气密性和水路的密闭性，确保无滴漏现象 |  |  |
|  |  | 5 | 根据需要，检查风机传动皮带和皮带轮的状态，必要时更换 |  |  |
|  |  | 6 | 对风柜内外清洁除尘，检查滤网有无破损并进行清洗消毒（2次/年） |  |  |
|  |  | 7 | 对出现的故障及时进行处理，保证设备的正常运行 |  |  |
|  |  | 8 | 检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固镙丝 | 1次/年 | 提交年度工作报告 |
|  |  | 9 | 检查传动皮带、皮带轮的磨损情况，根据需要进行更换 |  |  |
|  |  | 10 | 调整传动皮带松紧度、皮带轮同心度 |  |  |
|  |  | 11 | 检查及润滑风机的轴承及电机的轴承 |  |  |
|  |  | 12 | 检测电机绝缘度，确保绝缘度正常 |  |  |
|  |  | 13 | 全面疏通排水管路与清洗接水盘确保排水畅通不漏滴 |  |  |
|  |  | 14 | 检查种类阀门工作状态并清洗Y型过滤器确保供水管路畅通 |  |  |
|  |  | 15 | 清洗风柜盘管翅片 |  |  |
|  |  | 16 | 对出现的故障及时进行处理，保证设备的正常运行 |  |  |
| 4 | 风机盘管 | 1 | 检查确认电气控制装置工作状况良好 | 巡检1次/月（有巡检记录） | 提交季度工作报告 |
|  |  | 2 | 检查风机运行时的噪音及振动情况，必要时进行检修 |  |  |
|  |  | 3 | 检查风轮导流顺畅性，必要时作除尘保养处理，确保风轮电机工作正常 |  |  |
|  |  | 4 | 检测盘管风机出风口温度及风速合理性，必要时进行Y型过滤网清洗 |  |  |
|  |  | 5 | 对送风回风口清洁除尘，检查滤网有无破损并进行清洗消毒（2次/年） |  |  |
|  |  | 6 | 检查供排水管路有无滴漏现象并及时维护 |  |  |
|  |  | 7 | 对出现的故障及时进行处理，保证设备的正常运行 |  |  |
|  |  | 8 | 全面疏通盘管冷凝水排水管与清洗接水盘确保排水顺畅 | 1次/年 | 提交年度工作报告 |
|  |  | 9 | 检测风机电机运行性能； |  |  |
|  |  | 10 | 检测出风口温度及风速，清洗盘管管束 |  |  |
|  |  | 11 | 对风轮进行除尘处理 |  |  |
|  |  | 12 | 清洗盘管挡尘网，清洗风机盘管翅片 |  |  |
|  |  | 13 | 检查各类阀门工作性能，控制状态 |  |  |
|  |  | 14 | 根据需要维修、更换有关坏损部件 |  |  |
| 5 | 中央空调水循环系统 | 1 | 检查膨胀水箱与自动补水系统是否可靠 | 1次/周（有巡检记录） | 提供处理及投药记录 |
|  |  | 2 | 依据《机组安装、调试、维修操作手册及说明书》及国家现行有关设备运行管理规范标准，开展中央空调冷冻水系统水处理工作 |  |  |
|  |  | 3 | 对冷冻水系统投放缓蚀阻垢剂进行水质日常处理（用量以系统蓄水量为依据） | 2次/周 |  |
|  |  | 3 | 对冷冻水系统投放清洗剂与预膜剂进行清洗预膜（用量以系统蓄水量为依据） | 1次/半年 |  |
|  |  | 4 | 定期取水样监测并提交水质分析报告单，并确保水质指标达到国家标准GB/T50050-2007规定的范围内（1、冷冻水：pH值7.0～11.5，钙离子30～200 mg/l，铁离子＜0.5 mg/l，氯离子＜300 mg/l。2、腐蚀率：碳钢≦0.125mm/a；铜、铜合金≦0.005mm/a。3、细菌总数＜100000个/mL） | 1次/季度 | 提供水质分析报告 |
|  |  | 5 | 提供集中空调通风系统空气质量及嗜肺军团菌的第三方检测报告 | 1次/年 | 提供检测报告 |
|  |  | 6 | 水质处理期间的循环水排放时不污染环境，符合《污水综合排放标准》的要求 |  |  |
| 6 | 其他 |  | 其他需要维护保养的项目 |  |  |

二、2号住院楼托管服务

- 日常运行管理：制冷主机设备开启停机服务，实时监测设备运行参数，做好启停调度与运行记录，及时预警潜在故障。

- 系统巡检管理：按周期完成水系统巡检，室内风机盘管巡检，以及电气系统检测、水泵风机润滑等基础保养。

- 故障应急和告知管理：在设备托管期间，接到故障通知后，进行故障分析排查，协助院方进行报修服务（设备类致电设备售后，安装类致电施工单位）上门排查维修，减少设备停机时长。

- 托管运营基础维护保养常见项目清单

| 序号 | 系统部件 | 内容 |  | 维保周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调机组主机(水冷螺杆机组) | 1 | 检查机组在运转中的各项技术数据及电脑控制中心的工作程序 | 运行期间巡检1次/月（有巡检记录） | 提交季度工作报告 |
|  |  | 2 | 记录、分析运行数据包括（蒸发器出入水温水压、压缩机吸气及排气压力、压缩机油位及油颜色、压缩机三相电压、电流），找出不合理的地方，按要求调节到最佳运行状况； |  |  |
|  |  | 3 | 检查润滑系统的油压、油量及油温； |  |  |
|  |  | 4 | 检查冷凝器冷却水进出温差是否在正常范围，必要时通知施工方进行管道清洗和设备通炮清洗 |  |  |
|  |  | 5 | 检查自动补水水箱功能的可靠性 |  |  |
|  |  | 6 | 检查机组震动，异常温度及噪声状况 |  |  |
|  |  | 7 | 检查供配电及电器控制系统运行情况 |  |  |
| 2 | 中央空调机组主机(风冷模块机组) | 1 | 检查电脑控制面板工作程序，确保不出现误动作 | 运行期间巡检1次/月（有巡检记录） | 提交季度工作报告 |
|  |  | 2 | 检查制冷循环系统运行状态（压缩机、各截止阀、四通阀、液阀、膨胀阀）及雪种是否泄漏，如有故障立即排除。 |  |  |
|  |  | 3 | 检查润滑系统（油量、油压、油路），确保不出现因失油卡车故障 |  |  |
|  |  | 4 | 检查冷凝器散热效果，散热不佳则立即通知施工单位进行散热翅片清洗 |  |  |
|  |  | 5 | 检查供配电及电器控制系统（电压、电流、线路连接及各接触器工作状态），确保把用电故障降到最低。 |  |  |
|  |  | 6 | 检查机组震动，异常温度及噪声状况 |  |  |
|  |  | 7 | 检查自动补水水箱功能的可靠性 |  |  |
|  |  | 8 | 检查进出水管阀门和连接处是否漏水管道保温是否良好 |  |  |
| 3 | 中央空调水泵、管道、闸阀 | 1 | 检查调节水泵的压差及阀门的开启度； | 运行期间巡检1次/周（有巡检记录） | 提交季度工作报告 |
|  |  | 2 | 检查供配电及电气控制柜运行状况及线路连接情况 |  |  |
|  |  | 3 | 检查水泵、水阀及管道各密封件，密封填料和轴封工作状态，确保无渗漏现象。 |  |  |
|  |  | 4 | 记录水泵工作电压电流及管道水压（压力表）参数 |  |  |
|  |  | 5 | 检查管道渗漏（冷凝水、连接件、阀门）情况 |  |  |
|  |  | 6 | 检查紧固各螺栓及水泵震动、发热、噪声状况 |  |  |
|  |  | 7 | 对出现的各种故障通知相应单位抢修及维修 |  |  |
| 4 | 空调主机冷却塔 | 1 | 检查确认电气控制柜性能状况及电机运行电压电流情况 | 运行期间巡检1次/周（有巡检记录） | 提交季度工作报告 |
|  |  | 2 | 检查自动补水系统的可靠性与水塔托水盘的水位是否正常 |  |  |
|  |  | 3 | 检查运行噪音和振动情况以及电机是否有异响 |  |  |
|  |  | 4 | 检查传动皮带的松紧度，紧固所有固定镙丝 |  |  |
|  |  | 5 | 检查喷嘴和布水器的工作状况，必要时通知维修或更换；冬季排干水塔内的水并清洗塔底 |  |  |
|  |  | 6 | 检查轴承添加润滑油、调节镙栓等 |  |  |
|  |  | 7 | 检测电机绝缘度，确保绝缘度正常 |  |  |
| 5 | 新风机组 | 1 | 检查确认电气控制装置工作状况良好 | 巡检1次/月（有巡检记录） | 提交季度工作报告 |
|  |  | 2 | 检查确认电机工作电压及运行电流是否正常 |  |  |
|  |  | 3 | 检查风柜运行时的噪音及振动情况，必要时进行检修 |  |  |
|  |  | 4 | 检查箱体的气密性和水路的密闭性，确保无滴漏现象 |  |  |
|  |  | 5 | 根据需要，检查风机传动皮带和皮带轮的状态，必要时通知院方更换 |  |  |
|  |  | 6 | 检查及润滑风机的轴承及电机的轴承 |  |  |
|  |  | 7 | 检测电机绝缘度，确保绝缘度正常 |  |  |
| 6 | 风机盘管 | 1 | 检查确认电气控制装置工作状况良好 | 巡检1次/月（有巡检记录） | 提交季度工作报告 |
|  |  | 2 | 检查风机运行时的噪音及振动情况，必要时进行检修 |  |  |
|  |  | 3 | 检查风轮导流顺畅性，必要时作除尘保养处理，确保风轮电机工作正常 |  |  |
| 7 | 其他 |  | 其他需要托管服务的项目 |  |  |

三、核心服务内容

1、所有保养操作需符合《医院空气净化管理规范》要求，避免交叉感染；清洁消毒使用医用级消毒剂，禁止使用刺激性强、易残留的药剂。

2、全天候运行保障除手术室、生殖系统和七楼等区域外中央空调，保养需安排在低峰时段（如凌晨），并制定备用方案（如临时移动空调），避免设备停机影响诊疗。

3、合规性可追溯，每次保养需建立详细台账，包含保养时间、项目、操作人员、检测数据等，满足院感科、卫健委检查要求；

4、专职人员驻点医院，可随时进行系统巡检和故障排除工作，提高故障消除效率；

四、服务实施要求

1、定期深度清洁消毒

每年春秋两季进行新风空调机组表冷器、风机叶轮等部件做一次深度除垢、消毒。

对风机盘管机组送风回风口清洁除尘，检查滤网有无破损并进行清洗消毒（2次/年），全面疏通盘管冷凝水排水管与清洗接水盘确保排水顺畅。

2、应急抢修响应

向院方提供2小时内应急响应服务，故障发生后快速到场排查；建立常见故障应急预案（如压缩机故障、制冷剂泄漏），减少停机时间。

3、能耗与安全管控

定期检测空调运行电流、电压，排查线路老化、短路隐患；优化空调运行参数，在满足医疗需求的前提下降低能耗。

4、日常运行管理：制冷主机设备开启停机服务，实时监测设备运行参数，做好启停调度与运行记录，及时预警潜在故障。

5、系统巡检管理：按周期完成水系统巡检，室内风机盘管巡检，以及电气系统检测、水泵风机润滑等基础保养。

6、故障应急和告知管理：在设备托管期间，接到故障通知后，进行故障分析排查，协助采购方进行报修服务（设备类致电设备售后，安装类致电施工单位）上门排查维修，减少设备停机时长。

五、易损配件及其他

常用易损配件（如普通过滤网、小型阀门、皮带、密封圈等单价低于或等于300元）的更换，费用计入年度维保总价；压缩机、主板、冷凝器等核心部件，需经采购方同意后，按发生量进行单独计费（除非因维保操作失误导致损坏的）。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维护保养清单 |  |  |  |
| 1 | 格力风冷螺杆机组LSBLGRF700MH | 2 |  |
| 2 | 冷冻水泵2用1备，19-30kw | 3 |  |
| 3 | 补水箱0.5吨 | 1 |  |
| 4 | 补水泵5.5KW | 2 |  |
| 5 | 格力吊顶式新风处理器风量3000-6000m³/h | 8 |  |
| 6 | 格力室内机风机盘管 | 214 |  |
| 7 | 冷冻水系统水处理清洗 | 1 |  |
| 8 | 冷冻水水质报告 | 1 |  |
| 9 | 其他维保部位 |  |  |
| 说明 | 服务时间：自签订合同之日起至2027年5月止（以合同正式履约时间为准） |  |  |
| 备注 | - 上述付包含提供8小时值班服务，接到采购人报修后，专业技术人员必须在2小时内到达现场开展维修（不制冷、制暖或效果不好、控制系统、漏水等）。维保单位需备有常用备件，一般故障处理(更换备件等）时间不超过2小时，重大故障（更换设备）处理时间不超过48小时（更换大型配件除外）； - 单价≤300元配件损坏立即更换，配件费包含在上述单价内。单价＞300元经采购单位审核同意后更换，只收取零件费而不再另收服务费。 |  |  |

六、配件包含范围约定

常用易损配件：密封圈、垫片、风机轴承、皮带、接线端子、小型电磁阀、温度/湿度传感器（单价≤300元）；

非常用配件：洁净区域（手术室/ICU）亚高效过滤器（每年更换）、电极加湿器耗材、压差计、普通控制模块，且需符合《医院空气净化管理规范》要求；

核心配件：高效过滤器（需单独约定更换周期及费用承担）、压缩机、冷凝器、蒸发器、主板，干燥过滤器和冷冻油等核心配件（单价＞300元），除非因乙方维保操作失误导致损坏。

3、配件费用承担规则

（1）、正常易损配件：包含在维护保养总价内，配件由乙方免费提供更换；超出约定范围的配件，费用由甲方承担，乙方免费提供安装服务。

（2）、责任划分：

因乙方维保操作不当（如润滑不到位导致轴承损坏、清洁不彻底导致过滤器堵塞加速老化）造成的配件损坏，由乙方免费更换同规格合格配件，并承担相关损失；

因甲方操作失误、外力破坏或设备自然老化（使用年限超8年）导致的核心部件损坏，配件费及维修费由甲方承担，乙方需提供最优采购渠道及免费安装；

第三方责任导致的配件损坏，由责任方承担费用，乙方配合提供故障鉴定及维修服务。

4、配件质量与合规要求

（1）、 乙方提供的所有配件需符合国家医疗行业标准及优先选用原厂配件或与原厂技术参数一致的合格产品，严禁使用三无产品。

（2）、洁净区域（手术室/ICU/负压病房）专用配件（如高效过滤器、消毒模块配件）需提供微生物检测报告、防火阻燃认证（B1级及以上），确保无二次污染风险。

（3）、所有配件需附带产品合格证、检测报告及质保书，更换后质保期不少于12个月（核心部件质保期不少于24个月）。

5、配件更换流程约定

（1）、乙方在巡检或维修中发现需更换配件时，需当场向甲方出具《配件更换确认单》，注明配件型号、规格、数量、单价、更换原因及预计工期，经甲方设备科签字确认后方可实施。

（2）、 紧急故障（如手术室空调停机）需临时更换配件时，乙方可先实施更换，但需在24小时内补齐书面确认手续，配件单价超800元的需提前电话征得甲方同意。

（3）、更换下来的旧件所有权归甲方所有，乙方需分类整理并经甲方确认后处理；涉及医疗专用配件（如高效过滤器），需在甲方监督下进行破坏性处理，避免二次使用。

维护保养包含常用易损配件清单

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管电动二通阀 | 套 |  |
| 2 | 风机盘管进出水阀门 | 个 |  |
| 3 | 水泵轴封 | 套 |  |
| 4 | 新风机皮带 | 套 |  |
| 5 | 室外机温度传感器 | 支 |  |
| 6 | 水泵过滤器网滤 | 个 |  |
| 7 | 自动排气阀DN20 | 个 |  |
| 8 | 新风机进出水阀门 | 个 |  |
| 9 | 新风机回风滤网 | 个 |  |
| 10 | 风机盘管回风滤网 | 个 |  |
| 11 | 其他 |  |  |