总院医用中心制氧系统维护保养需求

一、制氧系统维护保养和维修

1、中心制氧系统的定期维护保养服务包括：设备的耗材一年更换2次，巡检2次，设备的安全检查、设备的性能检测、设备的除尘保养、运行状况的检查。制氧系统维修及配件更换（费用另算）。

2、严格按照医用中心制氧系统的维保标准进行维护保养，具体内容如下：

（1）每4000小时更换空压机空气滤芯、油过滤器、油气分离器和空压机专用油。

（2）每年或运行8000小时更换一次管道过滤器滤芯，定期清洗管道过滤器的自动排水器，定期清洗冷干机电子排水阀。

（3）每年清洁保养两次制氧机气控阀，使其动作灵活保证密封性能良好，提高制氧系统的制氧效率。

（4）每年给制氧机各吸附塔补充两次医用制氧分子筛，以提高制氧系统的运行效率，避免因缺少分子筛导致吸附塔出现粉尘，使制氧系统产量衰减造成系统连续运行能耗大幅增加所带来的经济损失，同时保证医院高峰期的氧气临床使用要求。

（5）定期校准氧气浓度分析仪使氧气浓度示值准确，定期吹扫氧气流量计过滤网及制氧机氧气输出的管道，以避免因粉尘的拥堵损坏氧气流量计。

（6）维保服务完成后分别运行各制氧机组，调节各制氧机组的氧气浓度和氧气流量，使制氧系统安全稳定地运行在最佳状态。

3、维护保养或维修前必须认真做好细致、充分的准备工作，以保证快捷高效地解决现场所出现的故障，做好制氧系统的维护、维修保养工作，全面有效的保障院方的制氧系统安全稳定的运行。

4、严格按标准要求进行维护保养，具体保养检查更换标准及范围见附表2，确保每项服务全面、快捷、到位。

5、服务供应商要在开展预防维护保养前一周通知我院并确定维保所需的耗材均已到货后，由供应商安排专业技术人员并做好相关的准备工作。每次维护保养工作完成后，供应商技术服务人员向我院提供完整的售后服务报告存档。

6、每次定期维修保养完毕后需在单机运行模式下单独调试各台制氧机组的氧气产量，使其在保证氧气浓度前提下的产氧量达到最佳状态，尽可能多机模式下的能耗降到最低，提高医院的经济效益。

7、按厂家的标准要求进行维修，具体维修更换标准及范围见附表1、2，确保每项服务全面、快捷、到位。

附表1：医用中心制氧系统易损件及耗材更换清单

| 物料名称 | 更换数量 | 运行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷却油 | 7桶/年 | 4000小时更换/次 |  |
| 空气过滤器 | 4支/年 | 4000小时更换/次 |  |
| 油过滤器 | 4支/年 | 4000小时更换/次 |  |
| 油分离器 | 4支/年 | 4000小时更换/次 |  |
| AA级滤芯 | 2支/年 | 8000-10000小时更换/次 |  |
| A级滤芯 | 2支/年 | 8000-10000小时更换/次 |  |
| H级滤芯 | 2支/年 | 8000-10000小时更换/次 |  |
| T级滤芯 | 2支/年 | 8000-10000小时更换/次 |  |
| 分子筛 | 25千克 | 添加2-4次每年 |  |

附表2：医用中心制氧系统定期检测标准及范围

| 部件 | 序号 | 保养项目 | 事项 | 保养事项 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 保养时间 | 保养次数 |  |
| 制氧主机 | 1 | 控制电路检测 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 | / |
|  | 2 | 中间继电器 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 | / |
|  | 3 | 产氧量及纯度 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 | / |
|  | 4 | 气控阀 | 清洁调试 | 定时检查 | 1次/年 | / |
|  | 5 | 塔体 | 检查 | 定时检查 | 2次/年 | / |
|  | 6 | 分子筛 | 检查添加 | 定时检查 | 2次/年 | / |
|  | 7 | 单向阀 | 检查 | 定时检查 | 4次/年 | / |
|  | 8 | 氧分析仪 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 | / |
|  | 9 | 流量开关 | 检查 | 定时检查 | 4次/年 | / |
|  | 10 | 快速接头 | 检查 | 定时检查 | 4次/年 | / |
| 空压机 | 11 | 空压机机头 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 | / |
|  | 12 | 排水阀/自动排水器 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 | / |
|  | 13 | 油位镜 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 | / |
|  | 14 | 控制电路检测 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 | / |
|  | 15 | 卸荷阀 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 | / |
|  | 16 | 温控阀 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 | / |
|  | 17 | 回油管 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 | / |
|  | 18 | 螺杆机油 | 换耗材 | 4000小时/次 | 2次/年 | / |
|  | 19 | 空滤 | 换耗材 | 4000小时/次 | 2次/年 | / |
|  | 20 | 油气分离器 | 换耗材 | 4000小时/次 | 2次/年 | / |
|  | 21 | 油滤 | 换耗材 | 4000小时/次 | 2次/年 | / |
| 冷干机 | 22 | 空气进出口压差 | 调试 | 定时检查 | 4次/年 | / |
|  | 23 | 球形排水器 | 检查 | 定时检查 | 4次/年 | / |
|  | 24 | 风冷凝器 | 定时清洗 | 定时检查 | 4次/年 | / |
|  | 25 | 氟利昂 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 | / |
|  | 26 | 冷却风扇 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 | / |
|  | 27 | 压缩机 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 | / |
| 各级过滤器 | 28 | 初级精密过滤器滤芯 | 换耗材 | 8000小时/次 | 1次/年 | / |
|  | 29 | 中级精密过滤器滤芯 | 换耗材 | 8000小时/次 | 1次/年 | / |
|  | 30 | 后级精密过滤器滤芯 | 换耗材 | 8000小时/次 | 1次/年 | / |
| PLC | 31 | PLC程序控制 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 | / |
| 氧控仪 | 32 | 氧浓度检查 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 | / |
| 流量计 | 33 | 流量计校对 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 | / |
| 气动阀 | 34 | 阀门动力检查 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 | / |
| 电磁阀 | 35 | 电磁阀检查 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 | / |
| 储气罐 | 36 | 压力表检查 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 | / |
|  | 37 | 安全阀检查 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 | / |
| 其他 | 38 | 压力检查 | 检查 | 定时检查 | 2次/年 | / |
|  | 39 | 气密性检测 | 检查 | 定时检查 | 2次/年 | / |