## 工程量清单
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂平人民医院-门诊楼磁共振(MR)检查区改造项目 | [9 empty] | 第1页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
桂平人民医院-门诊楼磁共振(MR)检查区改造项目-土建工程
分部分项工程
拆旧装修
010401003001 | 拆砖墙 |  | 28.67
AC-1-26 | 拆除砌体 零星砌体 | 10 | 2.867
080403002001 | 墙面割缝 | m | 32.04
A-5-71 | 混凝土地面 切缝 | 100m | 0.3204
010802004001 | 拆除门 | ㎡ | 7.04
AC-1-128 | 拆除 钢门 | 10 | 0.704
011102003001 | 拆除旧地砖 | ㎡ | 104.82
AC-1-79 | 拆除楼地面面层 面砖 | 100 | 1.0482
011302001001 | 拆除纤维板吊顶 | ㎡ | 104.82
AC-1-117 | 拆除天棚 金属龙骨 胶合板、埃特板 | 100 | 1.0482
010103002001 | 余土弃置 运距10km |  | 47.14
AC-4-6 | 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内 | 100 | 0.4714
AC-4-9 | 自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t | 100 | 4.2426
重新装修
010401003002 | 实心砖墙 |  | 16.08
A-4-35 | 零星砌体 标准砖 240×115×53 | 10 | 1.608
011406003001 | 无机内墙抗菌涂料 刷腻子2遍 | ㎡ | 219.11
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂平人民医院-门诊楼磁共振(MR)检查区改造项目 | [9 empty] | 第2页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
无机内墙抗菌涂料
A-14-234 | 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍 | 100㎡ | 2.1911
A-14-239换 | 腻子及其他 其他抗菌涂料 墙面 | 100㎡ | 2.1911
011406003002 | 吸音板 | ㎡ | 153.50
A-11-164换 | 墙饰面 面层 岩棉吸音板 | 100㎡ | 1.5350
011103004001 | 0.25mm铜屏蔽 0.25mm铜屏蔽 | ㎡ | 228.83
A10-241换 | 0.25mm铜屏敝 | 100㎡ | 2.2883
011103004002 | 磁屏蔽0.5mm硅钢片8mm16层 磁体后方墙面磁屏蔽0.5mm硅钢片合计8mm16层 | ㎡ | 53.788
B-换 | 磁屏蔽0.5mm硅钢片8mm16层 |  | 53.788
011103004003 | 磁屏蔽0.5mm硅钢片5mm10层 后墙相邻的上下左右侧墙体，由后墙向前1.2m长 与后墙同宽/同高区域磁屏蔽（墙面/顶面/地面区域） 0.5mm硅钢片合计5mm10层 | ㎡ | 53.788
B-换 | 0.5mm硅钢片合计5mm10层 | ㎡ | 53.788
010904002001 | 双层4mmSBS防潮层 | ㎡ | 99.60
A7-110换 | 改性沥青卷材满铺防水 平面{换:冷底子油 30∶70} | 100㎡ | 0.9960
010904002002 | 3mmPVC绝缘板 | ㎡ | 49.80
A-10-94换 | 橡塑面层 橡胶板 | 100㎡ | 0.4980
010501001001 | C25细石混凝回填 |  | 16.49
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂平人民医院-门诊楼磁共振(MR)检查区改造项目 | [9 empty] | 第3页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
A-5-3换 | 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 1.649
010501001002 | C30混凝土回填 |  | 3.60
A-5-7换 | 独立基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C30} | 10 | 0.360
FA1101004001 | 自流平楼地面 | ㎡ | 80.20
A-10-32 | 整体面层 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 | 100㎡ | 0.8020
010904002003 | 塑胶地板 | ㎡ | 71.47
A-10-94换 | 橡塑面层 橡胶板 | 100㎡ | 0.7147
010904002004 | 抗静电架空地板 | ㎡ | 17.58
A-12-39 | 卡式轻钢天棚龙骨 面层规格(轻钢龙骨间距450内mm） 平面 | 100㎡ | 0.1758
A-10-101换 | 其他材料面层 防静电活动地板安装 铝质 | 100㎡ | 0.1758
011302001002 | 600*600*0.8mm铝扣板天花 | ㎡ | 98.60
A-12-30 | 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（600×600mm以上) 跌级 | 100㎡ | 0.9860
A-12-110换 | 天棚铝板面层（600×600mm) | 100㎡ | 0.9860
010802001001 | FFSC1512屏蔽窗 含把手 铜型材材质 含0.2mm屏蔽紫铜箔 成品制作、运输、安装（包括二次运输至安装现场） | 樘 | 1
B- | FFSC1512屏蔽窗 | 樘 | 1
010802001002 | 铜屏蔽单开平开门 含把手 铜型材材质 含0.2mm屏蔽紫铜箔 | 樘 | 3
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂平人民医院-门诊楼磁共振(MR)检查区改造项目 | [9 empty] | 第4页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
成品制作、运输、安装（包括二次运输至安装现场）
B- | 铜屏蔽单开平开门 | 樘 | 3
010101002001 | 挖一般土方 |  | 23.52
A-1-4 | 人工挖一般土方 深1.5m以内 一、二类土 | 100 | 0.2352
010103002002 | 余土弃置 |  | 23.52
A-1-131 | 自卸汽车运土（运距1km以内）5t | 1000 | 0.02352
A-1-140 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 5t | 1000 | 0.21168
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
桂011701004001 | 内装修脚手架 | ㎡ | 300.00
A-16-29 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | 100㎡ | 3.0000
A-16-30 | 活动脚手架 天棚面修整或装饰 | 100㎡ | 3.0000
小 计
∑人工费
∑材料费
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂平人民医院-门诊楼磁共振(MR)检查区改造项目 | [9 empty] | 第5页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
桂平人民医院-门诊楼磁共振(MR)检查区改造项目-安装工程
分部分项工程
4. | B4 电气设备安装工程
030404004001 | MRI机房系统主配电柜 | 台 | 1
B4-0085 | 低压成套配电柜 配电（电源）屏低压开关柜 | 台 | 1
030404017001 | 辅助配电箱 | 台 | 1
B4-0090 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m | 台 | 1
030404017002 | 电源开关盒 | 台 | 1
B4-0089 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m | 台 | 1
030412001001 | LED平板灯 嵌入式LED平板灯 规格：600mm × 600mm​ | 套 | 17
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂平人民医院-门诊楼磁共振(MR)检查区改造项目 | [9 empty] | 第6页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
B4-1806 | 荧光灯具安装 嵌入式 双管 | 10套 | 1.7
030404034001 | 二位双联开关 | 套 | 3
B4-1963 | 照明开关、按钮、插座安装 跷板暗开关（双控）双联 | 10套 | 0.3
030404034002 | 三位双联开关 | 套 | 1
B4-1964 | 照明开关、按钮、插座安装 跷板暗开关（双控）三联 | 10套 | 0.1
030404035001 | 5孔插座 | 套 | 22
B4-1981 | 照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔 | 10套 | 2.2
030411001001 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20 | m | 150.00
B4-1454 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径（≤20mm） | 100m | 1.5000
030411004001 | 管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-3*2.5mm2 | m | 200.00
B4-1478 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡） | 100m单线 | 2.0000
030411004002 | 管内穿线 动力线路 WDZ-BYJ-3*4mm2 | m | 180.00
B4-1497 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤4m㎡） | 100m单线 | 1.8000
030411003001 | 阻燃型玻璃钢（FRP）桥架 500*1000mm | m | 7.60
B4-0854 | 玻璃钢桥架 玻璃钢槽式桥架(宽+高≤1000mm） | 10m | 0.760
030408001001 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面50mm2 进线电缆由用户准备，仅计安装费 | m | 50.00
B4-0918换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤70m㎡） | 100m | 0.5000
030408001002 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面70mm2 | m | 100.00
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂平人民医院-门诊楼磁共振(MR)检查区改造项目 | [9 empty] | 第7页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
进线电缆由用户准备，仅计安装费
B4-0918换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤70m㎡） | 100m | 1.0000
030408001003 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面95mm2 进线电缆由用户准备，仅计安装费 | m | 200.00
B4-0919换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤120m㎡） | 100m | 2.0000
030408001004 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJV-4*50+1*25mm2 | m | 150.00
B4-0918换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤70m㎡） | 100m | 1.5000
030408006001 | 电力电缆头 电缆截面50m㎡ | 个 | 4
B4-1027换 | 电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 热缩式 终端头 截面(≤70m㎡) | 个 | 4
030408006002 | 电力电缆头 电缆截面70m㎡ | 个 | 2
B4-1027换 | 电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 热缩式 终端头 截面(≤70m㎡) | 个 | 2
030408006003 | 电力电缆头 电缆截面95m㎡ | 个 | 2
B4-1028换 | 电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 热缩式 终端头 截面(≤120m㎡) | 个 | 2
桂030404037001 | 设备支架 ∠40*4 | m | 46.00
B4-2031 | 基础槽钢、角钢制作安装 角钢 | 10m | 4.600
031201003001 | 金属结构刷油 | kg | 111.41
B11-0007 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 1.1141
B11-0117 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 1.1141
B11-0118 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 | 100kg | 1.1141
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂平人民医院-门诊楼磁共振(MR)检查区改造项目 | [9 empty] | 第8页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
B11-0126 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 1.1141
B11-0127 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 | 100kg | 1.1141
030413002001 | 凿(压)槽及恢复 DN20以内 | m | 31.10
B4-2032 | 凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤20mm） | 10m | 3.110
B4-2044 | 凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤20mm）{水泥砂浆 1∶3} | 10m | 3.110
5. | B5 建筑智能化系统设备安装工程
030502003001 | 弱电箱 | 个 | 1
B5-0186换 | 分线接线箱（盒）安装接线箱（半周长）700以下 | 个 | 1
030502010001 | 配线架 | 架 | 1.00
B5-0293 | 配线架 24口 | 架 | 1.00
030502007001 | 单模光纤 4芯 | m | 100.00
B5-0258 | 光缆 布放光缆 管内穿放 ≤12芯 | 100m | 1.0000
030502014001 | 光纤连接 | 芯 | 4.00
B5-0321 | 光纤连接 熔接法 单模 | 芯 | 4.00
030502012001 | 网络接口 | 个 | 5
B5-0313 | 信息插座 安装8位模块信息插座 单口 | 个 | 5
030411001002 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20 | m | 50.00
B4-1454 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径（≤20mm） | 100m | 0.5000
030502005001 | 双绞线缆 管内穿放 F/UTP Cat6 | m | 50.00
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂平人民医院-门诊楼磁共振(MR)检查区改造项目 | [9 empty] | 第9页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
B5-0255 | 双绞线缆 管内穿放 4对以下 | 100m | 0.5000
030413002002 | 凿(压)槽及恢复 DN20以内 | m | 1.50
B4-2032 | 凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径（≤20mm） | 10m | 0.150
B4-2044 | 凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤20mm）{水泥砂浆 1∶3} | 10m | 0.150
030408008002 | 圆波导管 DN50 摄像头穿线管进入核磁共振屏蔽室处 非导磁不锈钢材质 具体规格由MRI厂家的场地指南发给屏蔽工程公司，由屏蔽工程公司明确内径、壁厚、材质及焊接要求 含屏蔽墙上开孔、焊接、密封、调试 | 个 | 1
B- | 圆波导管 DN50 | 个 | 1
030502019001 | 双绞线缆测试 | 链路 | 5.00
B5-0336 | 测试 双绞线缆 | 链路 | 5.00
030502020001 | 光纤测试 | 链路 | 2.00
B5-0337 | 测试 光纤 | 链路 | 2.00
9. | B9 给排水、燃气工程
031001006001 | 空调下水管 DN50 | m | 10.00
B9-0171 | 塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径（50mm以内） | 10m | 1.000
040502003001 | 塑料管管件 | 个 | 2
B- | 下水管S型弯 | 个 | 2
7. | B7 通风空调工程
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂平人民医院-门诊楼磁共振(MR)检查区改造项目 | [9 empty] | 第10页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
030108003001 | 超导MR室专用紧急排风机 非磁性材料 | 台 | 1
B1-0698 | 轴流通风机 设备重量（0.2t以内） | 台 | 1
030703021001 | 静压箱 非磁性材料 | 个 | 1
B7-0526 | 静压箱安装 体积（≤6.0） | 个 | 1
030703011001 | 铝合金回字散流器 600*600 带风量调节阀 | 个 | 4
B7-0414 | 铝合金风口安装 方形散流器（带阀）周长（≤3000mm） | 个 | 4
030703011002 | 排风口 400*400 | 个 | 1
B7-0378 | 铝合金风口安装 百叶风口周长（≤1800mm） | 个 | 1
030702005001 | 空调酚醛风管 800*400 | ㎡ | 27.55
B7-0287 | 双面铝箔复合型酚醛风管制作安装 矩形风管 风管长边长（≤2000mm） | 10㎡ | 2.755
031208003001 | 橡塑保温 δ=25mm |  | 1.71
B11-2137 | 橡塑保温板通风管道保温 通风管道（厚度30mm） |  | 1.71
030801006001 | 不锈钢失超管 φ200 非磁性材料 | m | 10.11
B8-0169 | 低压管道 不锈钢管（氩弧焊）公称直径(200mm以内) | 10m | 1.011
030804003001 | 低压不锈钢管件 φ200-90°弯头 非磁性材料 | 个 | 3
B8-0952 | 低压管件 不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 (200mm 以内) | 10个 | 0.3
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂平人民医院-门诊楼磁共振(MR)检查区改造项目 | [9 empty] | 第11页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
030807003001 | 不锈钢扩散器 150*100 非磁性材料 | 个 | 1
B8-1544 | 低压阀门 法兰阀门 公称直径（200mm以内） | 个 | 1
030804003002 | 不锈钢防护排气罩 φ200 | 个 | 1
B8-0952 | 低压管件 不锈钢管件(氩电联焊) 公称直径 (200mm 以内) | 10个 | 0.1
030703011003 | 铝质导波窗 800*400 非磁性材料 含屏蔽墙上开孔、焊接、密封、调试 | 个 | 2
B- | 铝质导波窗 800*400 | 个 | 2
1. | 安装拆除工程
1.1 | 1 变配电及低压电器拆除
030404017003 | 配电箱拆除 | 台 | 4
0901054 | 成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m)1.5 | 台 | 4
030404004002 | UPS电源柜拆除 CHP-UPS 20kVA | 台 | 2
0901044 | 低压配电柜拆除 | 台 | 2
0901071 | 碱性蓄电池拆除 蓄电池容量(A·h以下)500 | 个 | 64
030412001002 | LED平板灯 600*600拆除 | 套 | 4
0901263 | 荧光灯具拆除 二管 | 10套 | 0.4
030412001003 | LED平板灯 600*1200拆除 | 套 | 6
0901264 | 荧光灯具拆除 三管 | 10套 | 0.6
030412001004 | 吸顶灯拆除 | 套 | 1
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂平人民医院-门诊楼磁共振(MR)检查区改造项目 | [9 empty] | 第12页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
0901234 | 吸顶灯拆除 | 10套 | 0.1
030404034003 | 照明开关拆除 | 套 | 12
0901303 | 开关、插座拆除 | 10套 | 1.2
030404035002 | 插座 | 套 | 8
0901303 | 开关、插座拆除 | 10套 | 0.8
030411001003 | 配管拆除 PC20 | m | 75.34
0901193 | 刚性阻燃管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设(公称口径mm以内)20 | 100m | 0.7534
030411004003 | 配线拆除 2.5mm2 | m | 129.97
0901202 | 铜芯线管内穿线拆除 导线截面(m㎡以内)2.5 | 100m单线 | 1.2997
030411004004 | 配线拆除 4mm2 | m | 99.36
0901203 | 铜芯线管内穿线拆除 导线截面(m㎡以内)4 | 100m单线 | 0.9936
030411001004 | 电缆配管拆除 SC32 | m | 25.00
0901163 | 钢管拆除 砖、混凝土结构明配(公称直径mm以内)32 | 100m | 0.2500
030408001005 | 电力电缆拆除 截面10mm2以下 | m | 100.00
0901094 | 铜芯电力电缆拆除(截面m㎡以下)10 | 100m | 1.0000
030411003002 | 桥架拆除 150*70 | m | 17.11
0901082 | 钢制桥架、玻璃钢桥架、铝合金桥架拆除 槽式、托盘式桥架(宽+高mm以下)400 | 10m | 1.711
030411003003 | 桥架拆除 300*100 | m | 8.76
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂平人民医院-门诊楼磁共振(MR)检查区改造项目 | [9 empty] | 第13页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
0901082 | 钢制桥架、玻璃钢桥架、铝合金桥架拆除 槽式、托盘式桥架(宽+高mm以下)400 | 10m | 0.876
030904012001 | 集中型火灾报警控制器拆除 | 台 | 1
0902044 | 火灾自动报警设备 报警(联动)控制器拆除 集中报警控制器 | 台 | 1
030404016001 | 气体灭火控制箱拆除 | 台 | 1
0901053 | 成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m)1.0 | 台 | 1
030904001001 | 感烟探测器拆除 | 个 | 7
0902051 | 火灾自动报警设备 探测器拆除 点型探测器 | 个 | 7
030904003001 | 手动报警按钮拆除 | 个 | 2
0902054 | 火灾自动报警设备拆除 按钮 | 只 | 2
030904005001 | 声光报警器拆除 | 个 | 4
0902057 | 火灾自动报警设备拆除 警报装置 | 只 | 4
030904006001 | 消防报警电话拆除 | 个 | 2
0902059 | 火灾自动报警设备拆除 通讯分机、插孔 | 只 | 2
030411001005 | 火灾报警系统配管拆除 SC20 | m | 91.48
0901161 | 钢管拆除 砖、混凝土结构明配(公称直径mm以内)20 | 100m | 0.9148
030411004005 | 火灾报警系统配线拆除 | m | 100.08
0902011 | 多芯软导线拆除 二芯 | 100m/束 | 1.00
2. | 2 建筑智能化设备拆除
030502012002 | 信息插座拆除 | 个 | 1
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂平人民医院-门诊楼磁共振(MR)检查区改造项目 | [9 empty] | 第14页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
0901303 | 开关、插座拆除 | 10套 | 0.1
030507005001 | 门禁拆除 | 台 | 2
0902043 | 楼宇安全防范设备拆除 对讲户外机 | 台 | 2
030411001006 | 配管拆除 PC20 | m | 52.95
0901193 | 刚性阻燃管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设(公称口径mm以内)20 | 100m | 0.5295
030502005002 | 双绞线缆拆除 | m | 52.95
0902004 | 双绞线缆拆除 4对以内 | 100m | 0.5295
1.3 | 3 给排水、燃气工程拆除
031001001001 | 排污泵排水管拆除 | m | 20.00
0903004 | 钢管拆除 公称直径(mm以内)80 | 10m | 2.000
030109011001 | 潜污泵拆除 | 台 | 2
0903144 | 潜水泵拆除 | 台 | 2
1.4 | 4 通风空调工程拆除
030701004001 | 风机盘管拆除 | 台 | 4
0904091 | 风机盘管拆除 吊顶式 | 台 | 4
030404034004 | 温控开关拆除 | 套 | 5
0901303 | 开关、插座拆除 | 10套 | 0.5
030702004001 | 薄钢板风管道拆除 | ㎡ | 37.22
0904001 | 薄钢板风管拆除 圆/方形风管直径/周长(mm以内,δ=1.5mm以内、咬口)360/1200 | 10㎡ | 3.722
031208003001 | 通风管道绝热拆除 δ=25mm |  | 0.66
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂平人民医院-门诊楼磁共振(MR)检查区改造项目 | [9 empty] | 第15页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
0904125 | 通风管道橡塑绝热层拆除 通风管道橡塑绝热层(厚度mm以内)30 |  | 0.66
030703011001 | 防雨百叶风口拆除 400*160 | 个 | 1
0904017 | 风口/散流器拆除 周长(mm以内)1280 | 个 | 1
030801014001 | 低压铜及铜合金管拆除 | m | 51.90
0903034 | 铜管拆除 公称直径(mm以内)32 | 10m | 5.190
031001001001 | 镀锌钢管 DN25拆除 | m | 21.49
0903002 | 钢管拆除 公称直径(mm以内)32 | 10m | 2.149
030703001001 | 70℃常开防火阀拆除 250*120 | 个 | 2
0904029 | 阀门拆除 周长(mm以内)800 | 个 | 2
030404033001 | 排风扇拆除 | 台 | 4
0901310 | 风扇拆除 轴流排气扇 | 台 | 4
1.5 | 5 垃圾弃置
010103002001 | 垃圾弃置 运距10km | 项 | 1.00
B-换 | 垃圾弃置 | 项 | 1.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂平人民医院-门诊楼磁共振(MR)检查区改造项目 | [9 empty] | 第16页 共16页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
> 总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表－08